## Rohrwärme-Rechner
Feststellung der Rohrwärmeabgabe nach VDI 2077 Blatt 3.5 (Ausgabe 2018-05 inkl. Berichtigung Juli 2018)
Bilanzverfahren zur verursachungsgerechten Heizkostenabrechnung bei ungedämmten Rohrleitungen (§ 7 Abs. 1 S. 3 HeizkostenV)
✎ EINGABEFELDER (hellblau hinterlegt): Hier Abrechnungsdaten eintragen. ¦ 🔒 BERECHNETE FELDER (weiß): Automatische Berechnung. ¦ 💬 HINWEISE: Rote Dreiecke an den Zellen bieten detaillierte Praxiserklärungen.
1. Stammdaten Liegenschaft & Kosten |  |  | 2. Berechnung Raumheizwärme Q_HW (nach VDI 2077 Blatt 3.5, § 5.2)
Gesamt-Heizkosten der Liegenschaft (ohne Warmwasser) [€]: |  |  | Brennstoffart / Energieträger: |  |  | Fernwärme
Grundkostenanteil (nach HeizkostenV, 30 % bis 50 %): | 30 |  | Eigener Heizkessel im Gebäude vorhanden?: |  |  | Nein
Verbrauchskostenanteil (nach HeizkostenV, 50 % bis 70 %): | 70 |  | Gesamte gelieferte Brennstoffmenge / Endenergie [kWh]:
Grundkosten der Heizung [€]: | 0 |  | Wärmemenge Trinkwassererwärmung (QTW) [kWh]:
Verbrauchskosten der Heizung [€]: | 0 |  | Netto-Wärmemenge (Gesamt abzgl. Warmwasser) [kWh]: |  |  | 0
Gesamtwohnfläche der Liegenschaft (∑ Aj) [m²]: |  |  | Brennwert-Korrekturfaktor (Hs / Hi, Erdgas = 1,11): |  |  | 1
Verbrauchseinheiten Liegenschaft gesamt (∑ zj) [VE]: |  |  | Nutzungsgrad Wärmeerzeuger (νHW gem. Anhang B): |  |  | 1
Anzahl belegter Nutzeinheiten (Wohnungen): | 0 |  | Rechnerische Raumheizwärme aus Hilfsberechnung [kWh]: |  |  | 0
|  |  | ODER Direkteingabe Raumheizwärme QHW [kWh]: |  |  |  | (Überschreibt Hilfsberechnung bei Eintrag)
|  |  | Maßgebliche Raumheizwärme QHW für die Bilanzierung [kWh]: |  |  | 0 | (Automatisch aus F14 bzw. F13)
3. Korrekturfaktoren nach VDI 2077 Blatt 3.5 (Anhang A & C)
Basisempfindlichkeit elektronischer HKV (EB) [VE/kWh]: | 1
Skalenfaktor des Bewertungssystems (fSK): | 1
Referenzsystem-Faktor (fKQ): | 1
Wirksamer Bewertungssystem-Faktor (fSK × fKQ): | 1
4. Prüfergebnis & Kriterien-Dashboard nach VDI 2077 Blatt 3.5
ℹ Bitte tragen Sie Liegenschafts- und Nutzerdaten ein, um das Prüfprogramm zu starten.
Kriterium nach VDI 2077 Blatt 3.5 | Symbol | VDI-Grenzwert / Kriterium | Ermittelter Ist-Wert | Bedeutung für die Liegenschaft / Erläuterung |  |  | Status
1. Heizerfassungsrate (Verbrauchswärmeanteil) | rW | ≤ 0,34 | 0 | Hoher Rohrwärmeanteil: Mindestens 20 % der Heizwärme entweichen ungemessen über freiliegende Rohre. |  |  | ✘ NICHT ERFÜLLT
2. Maximaler theoretischer Mehrbelastungsgrad | max(Mt) | ≥ 10,0 % (0,10) | 0% | Geringe Kostenverschiebung: Kein Nutzer wird um 10 % oder mehr übermäßig belastet. |  |  | ✘ NICHT ERFÜLLT
3. Standardabweichung der normierten Verbrauchswerte | Sv | ≥ 0,85 | 0 | Ausgeglichenes Heizverhalten: Mieter heizen relativ gleichmäßig; keine extreme Streuung. |  |  | ✘ NICHT ERFÜLLT
4. Median der normierten Verbrauchswerte | v̂med | ≤ 0,90 | 0 | Viele Niedrigverbraucher: Mehrheit der Wohnungen heizt passiv über freiliegende Rohrstränge mit. |  |  | ✘ NICHT ERFÜLLT
5. Maximum der normierten Verbrauchswerte | v̂max | ≥ 3,00 | 0 | Keine extremen Ausreißer vorhanden. |  |  | ✘ NICHT ERFÜLLT
Zu korrigierende Rohrwärmeeinheiten Liegenschaft (∑ zGW) [VE]: |  |  | Korrigierte Gesamt-VE Liegenschaft (∑ zj,korr) [VE]:
5. Abrechnung der einzelnen Nutzeinheiten (Wohnungen 1 bis 25)
Wohnung / Nutzeinheit Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Summe / Kontrolle
Bezeichnung / Mietername (optional) | [25 empty] | Gebäude gesamt
Wohnfläche (Aj) [m²]: | [25 empty] | 0
Erfasste Verbrauchseinheiten (zj) [VE]: | [25 empty] | 0
Flächenbezogener Verbrauchswert (vj = zj / Aj) [VE/m²]: | [25 empty] | 0
Normierter Verbrauchswert (v̂j = vj / v̄):
Grundkosten Heizung (anteilig Wohnfläche) [€]: | [25 empty] | 0
Verbrauchskosten OHNE Rohrwärmekorrektur [€]: | [25 empty] | 0
Gesamte Heizkosten OHNE Rohrwärmekorrektur [€]: | [25 empty] | 0
Zugewiesene Rohrwärmeeinheiten (zGW,j) [VE]: | [25 empty] | 0
Korrigierte Verbrauchseinheiten (zj,korr) [VE]: | [25 empty] | 0
Verbrauchskosten MIT Rohrwärmekorrektur [€]: | [25 empty] | 0
Gesamte Heizkosten MIT Rohrwärmekorrektur [€]: | [25 empty] | 0
Theoretischer Mehrbelastungsgrad (Mt,j) [%]: | [25 empty] | Kontrolle: 0,00 €
Kostenänderung durch Korrektur (Entlastung / Mehrkosten) [€]: | [25 empty] | 0
Note on B18: Basisempfindlichkeit EB nach VDI 2077 Blatt 3.5 (Abschnitt 3.1 & Anhang A): Gibt an, wie viele Verbrauchseinheiten (VE) das Erfassungsgerät je Kilowattstunde (kWh) abgegebener Nutzwärme unter VDI-Referenzbedingungen zählt. • Wichtiger Hinweis: Eigenständige Normgröße der VDI 2077 Blatt 3.5 (in DIN EN 834 nicht definiert!). • Standardwert: 1,000 VE/kWh (früher 1,003 VE/kWh). • Herstellerspezifisch: Variiert nach Fabrikat (siehe Tabellenblatt 'Basisempfindlichkeiten' / Tabelle A1, z. B. Techem 1,100; BFW 2,030; Qundis 1,076; Ista 0,950).
Note on B19: Skalenfaktor f_SK nach VDI 2077 Blatt 3.5, Anhang C: Berücksichtigt die herstellerseitige Programmierung der Anzeige bei Heizkostenverteilern. Hier kann jeder gerätespezifische Wert frei eingetragen werden: • Produktskala (f_SK = 1,000 - Standard): Die Heizkörperleistung ist im Gerät fest programmiert; das Display zeigt direkt bewertete Verbrauchseinheiten an. • Einheitsskala (häufig f_SK = 10,000 gem. Gl. C4 / K_Q,prog = 10): Alle Geräte sind einheitlich programmiert. Die Verzehnfachung der Anzeigeauflösung wird gewählt, um kleine Verbrauchswerte im Display besser ablesbar zu machen. Für die energetische Bilanzierung nach VDI 2077 wird dieser Wert neutralisiert. • Individuelle Skalierung: Jeder herstellerspezifische Faktor kann nach Datenblatt eingetragen werden.
Note on B20: Referenzsystem-Faktor f_KQ nach VDI 2077 Blatt 3.5, Anhang C: Gleicht Unterschiede in den Auslegungstemperaturen von Heizkörpern aus: • Referenzsystem Q60 (f_KQ = 1,000 - Standard): Frühere Normauslegung bei 90/70/20 °C (Übertemperatur 60 K nach DIN EN 834). • Referenzsystem Q50 (f_KQ = 0,789): Moderne Auslegung bei 75/65/20 °C (Übertemperatur 50 K nach DIN EN 442). Hier zählen die Geräte langsamer. Der Faktor f_KQ = (50/60)^1,3 ≈ 0,789 gleicht diesen Zählminderstand in der Bilanz aus.
Note on B21: Wirksamer Bewertungssystem-Faktor (f_SK × f_KQ): Produkt beider Faktoren für die VDI-Bilanzgleichungen (Gl. 20–23). Fasst alle Skalierungs- und Temperaturauslegungen für die Bilanzierung der Liegenschaft zusammen.

## Basisempfindlichkeiten
Tabelle A1 aus VDI 2077 Blatt 3.5 (Ausgabe Mai 2018)
Basisempfindlichkeiten EB für logarithmische Heizkörperübertemperatur von 35 K und Heizkörperexponent 1,30
Anbieter (Hersteller) | Gerätemodell | Einfühlergeräte [VE/kWh] | Zweifühlergeräte [VE/kWh] | Anmerkungen / Zulassung
Allmess / Itron | EquaScan eHCA | 1.1 | 1.1
BFW (van Hoffs / Jovani-Wendt) | 110E | 2.03 | 2.03
BFW (van Hoffs / Jovani-Wendt) | 240E | 2.03 | 2.03
Brunata-Metrona | TELMETRIC plus | — | 1.144 | Nur als Zweifühlergerät
Brunata-Metrona | TELMETRIC star | — | 1.144 | Nur als Zweifühlergerät
Engelmann Sensor | HCAe2 | 1.07 | 1.07
Ista | doprimo 3 radio / net | 0.95 | 0.95
Kundo / Qundis | caloric 5 / 5.5 | 1.025 | 1.025
Minol Messtechnik | Minometer M6 / M7 | 1 | 1
Minol Messtechnik | Minometer radio 3 | 1 | 1
Qundis | caloric 5.5 AL2 | 1.025 | 1.025
Qundis | caloric 5.5 AL3 | 1.076 | 0.861
Qundis | caloric 5.5 AL4 | 1.076 | 1.076
Sontex | 501 / 502 / 551 / 552 | 0.97 | — | Nur als Einfühlergerät
Sontex | 555 / 556 | 0.99 | 1.58
Sontex | 555X / 556X | 0.99 | 1.58
Sontex | 565 / 566 / 868 | 0.99 | 1.58
Sontex | 565X / 566X / 868X | 0.99 | 1.58
Techem Energy Services | EHKV 90 | — | 1.1 | Nur als Zweifühlergerät
Techem Energy Services | twin-tech data | — | 1.1 | Nur als Zweifühlergerät
Techem Energy Services | EHKV optica | — | 1.1 | Nur als Zweifühlergerät
Techem Energy Services | FHKV data | — | 1.1 | Nur als Zweifühlergerät
Techem Energy Services | FHKV data II | — | 1.1 | Nur als Zweifühlergerät
Techem Energy Services | FHKV data III | — | 1.1 | Nur als Zweifühlergerät
Techem Energy Services | FHKV radio 4 / vario 4 | — | 1.1 | Nur als Zweifühlergerät
Tabelle B1 aus VDI 2077 Blatt 3.5 (Anhang B) — Nutzungsgrade und Arbeitszahlen
Wärmeerzeuger / Brennstoff |  | Nutzungsgrad Trinkwasser (ν_TW) | Nutzungsgrad Raumheizung (ν_HW) | Bemerkung
Wärmelieferung / Fernwärme / Wärmeabrechnung |  | 1 | 1 | Direkte Nutzwärme, keine Erzeugungsverluste
Heizkessel Öl oder Gas (Standard) |  | 0.8 | 0.8 | Vorgabewert gem. VDI 2077
Pelletfeuerung |  | 0.73 | 0.73 | Holzpellets gem. Tabelle B1
Stückholzfeuerung |  | 0.58 | 0.58 | Scheitholz gem. Tabelle B1
Elektrodirektheizung |  | 1 | 1 | Stromdirektheizung
Wärmepumpe Sole/Wasser oder Wasser/Wasser |  | 2.6 | 3.1 | Arbeitszahl bei Heizkörperbetrieb
Wärmepumpe Luft/Wasser |  | 2 | 2.3 | Arbeitszahl bei Heizkörperbetrieb

## Formeln & Abkürzungen
Abkürzungs- und Gleichungsverzeichnis nach VDI 2077 Blatt 3.5
Übersicht aller Formelzeichen, Einheiten, Rechenvorschriften und laienverständlicher Definitionen (§ 7 Abs. 1 S. 3 HeizkostenV)
1. Abkürzungsverzeichnis & Formelzeichen
Formelzeichen | Normbezeichnung | Einheit | Kurzbezeichnung | Erläuterung
rW | Verbrauchswärmeanteil | – | Heizerfassungsrate | Verbrauchswärmeanteil (Heizerfassungsrate): Gibt an, welcher Anteil der Raumheizwärme tatsächlich über die Heizkostenverteiler an den Heizkörpern erfasst wird (z. B. 0,25 = 25 %).
rW,krit | Kritischer Verbrauchswärmeanteil | – | Eingangsschwelle (0,34) | Kritischer Verbrauchswärmeanteil (Eingangsschwelle 0,34): Liegt rW ≤ 0,34, entweichen mindestens 20 % der Raumheizwärme ungemessen über die Leitungen; erst ab dieser Schwelle ist eine Rohrwärmekorrektur zulässig.
rW,korr | Korrektur-Verbrauchswärmeanteil | – | Rechenanker (0,43) | Korrektur-Verbrauchswärmeanteil (Rechenanker 0,43): Normativer Zielwert. Liegenschaften ab 0,43 weisen keine wesentliche Rohrwärme auf. Dient als Rechenanker zur Ermittlung der Rohrwärme (0,43 - rW).
Mt | Theoretischer Mehrbelastungsgrad | – bzw. % | Kostenfehllast | Theoretischer Mehrbelastungsgrad: Gibt für jeden Nutzer an, um wie viel Prozent seine Heizkosten ohne Korrektur höher ausfallen als bei einer gerechten Abrechnung nach VDI 2077 (positive Werte = Mehrbelastung).
max(Mt) | Maximaler Mehrbelastungsgrad | – bzw. % | Erheblichkeitsschwelle (10 %) | Maximaler Mehrbelastungsgrad (Erheblichkeitsschwelle 10 %): Höchste individuelle Kostenüberlastung im Gebäude. Muss mindestens 10 % betragen, da eine Korrektur nach BGH (VIII ZR 107/16) und VDI 2077 sonst rechtlich unzulässig ist.
Sv | Empirische Standardabweichung | – | Verbrauchsspreizung | Empirische Standardabweichung (Verbrauchsspreizung): Statistisches Maß für die Ungleichmäßigkeit der Verbräuche im Haus. Ein Wert von ≥ 0,85 belegt eine extrem hohe, korrekturbedürftige Verbrauchsspreizung.
v̂med | Median normierter Verbrauch | – | Zentralwert (50-%-Marke) | Median des normierten Verbrauchs (Zentralwert): Verbrauchswert der mittleren Wohnung. Liegt er bei ≤ 0,90, heizt die Mehrheit der Wohnungen passiv über ungedämmte Rohrleitungen (Hilfskriterium bei Sv < 0,85).
v̂max | Maximaler normierter Verbrauch | – | Spitzenverbrauch | Maximaler normierter Verbrauch (Spitzenwert): Höchster relativer Verbrauch im Haus. Ein Wert ≥ 3,00 belegt, dass der Spitzenheizer mindestens das Dreifache des Gebäudeschnitts verbraucht (Hilfskriterium bei Sv < 0,85).
vj | Flächenbezogener Verbrauchswert | VE/m² | Spezifischer Verbrauch | Flächenbezogener Verbrauchswert: Die an den Heizkörpern der Wohnung j erfassten Verbrauchseinheiten geteilt durch ihre Wohnfläche (zj / Aj). Macht Wohnungen unterschiedlicher Größe vergleichbar.
v̄ | Mittlerer flächenbezogener Verbrauch | VE/m² | Gebäudedurchschnitt | Mittlerer flächenbezogener Verbrauch: Ungewichteter arithmetischer Mittelwert der flächenbezogenen Verbrauchswerte aller Wohnungen (1/n · ∑ vj). Dient als Bezugsgröße für die Normierung gem. Gl. (6).
v̂j | Normierter Verbrauchswert | – | Relativer Verbrauch | Normierter Verbrauchswert: Relativer Verbrauch der Wohnung bezogen auf den Liegenschaftsdurchschnitt (vj / v̄). 1,00 entspricht exakt dem Gebäudedurchschnitt.
EB | Basisempfindlichkeit | VE/kWh | Gerätezählrate | Basisempfindlichkeit (nach VDI 2077 Blatt 3.5): Zählrate des Heizkostenverteilers (VE pro kWh Nutzwärme). Eigenständige Kenngröße der VDI 2077; Standardwert meist 1,000 VE/kWh.
fSK | Skalenfaktor | – | Anzeigeskalierung | Skalenfaktor (Anzeigeskalierung): Korrekturfaktor nach VDI 2077 für die Programmierung der Anzeige (1,0 bei Produktskalierung; 10,0 bei Einheitsskala oder herstellerspezifischer Faktor).
fKQ | Referenzsystem-Faktor | – | Temperaturkorrektur | Referenzsystem-Faktor (Temperaturkorrektur): 1,0 bei Auslegung nach Q60 (90/70 °C); ca. 0,789 bei moderner Niedertemperatur-Auslegung nach Q50 (75/65 °C gem. DIN EN 442).
fSK × fKQ | Bewertungssystem-Faktor | – | Gesamtfaktor Skalierung | Bewertungssystem-Faktor: Produkt aus Skalierungsfaktor (fSK) und Temperatur-Referenzfaktor (fKQ), das alle Besonderheiten der Messgeräteauslegung in der Energiebilanz zusammenfasst.
QHW | Raumheizwärme | kWh | Reine Heizwärme | Raumheizwärme: Thermische Nutzwärme, die dem Heizungsnetz des Gebäudes nach der Erzeugung zugeführt wird (ohne Warmwasserbereitung und ohne Kessel-/Erzeugungsverluste).
QTW | Trinkwasserwärme | kWh | Warmwasserenergie | Trinkwasserwärme: Wärmeenergie für die zentrale Warmwasserbereitung, die nach § 9 Abs. 2 HeizkostenV vorrangig über einen separaten Wärmemengenzähler zu erfassen ist.
QGW | Grundverbrauchswärme | kWh | Rohrwärme der Liegenschaft | Grundverbrauchswärme (Rohrwärme): Messtechnisch von den Heizkostenverteilern nicht erfasste Nutzwärme, die ungedämmte Rohrleitungen unkontrolliert an die Wohnungen abgeben.
zj | Erfasste Verbrauchseinheiten | VE | Gemessene Einheiten | Erfasste Verbrauchseinheiten (Wohnung): Summe der an den Heizkörpern der Wohnung j von den Heizkostenverteilern im Abrechnungsjahr registrierten und bewerteten Einheiten.
∑ zj | Verbrauchseinheiten Liegenschaft | VE | Gesamteinheiten gemessen | Gemessene Gesamteinheiten (Liegenschaft): Summe aller an den Heizkörpern sämtlicher Wohnungen des Gebäudes im Abrechnungsjahr erfassten Verbrauchseinheiten.
zGW,j | Zugewiesene Rohrwärmeeinheiten | VE | Rohrwärme-Zuschlag | Zugewiesene Rohrwärmeeinheiten (Wohnung): Zusätzliche Abrechnungseinheiten, die der Wohnung j für ungemessene Rohrwärme (in der Regel proportional zur Wohnfläche) zugewiesen werden.
∑ zGW | Gesamte Rohrwärmeeinheiten | VE | Gesamte Rohrwärme-VE | Gesamte Rohrwärmeeinheiten (Liegenschaft): Die im Bilanzverfahren nach VDI 2077 ermittelte ungemessene Rohrwärme des gesamten Gebäudes, umgerechnet in zusätzliche Abrechnungseinheiten.
zj,korr | Korrigierte Verbrauchseinheiten | VE | Abrechnungseinheiten Nutzer | Korrigierte Verbrauchseinheiten (Wohnung): Neue Bemessungsgrundlage für die Heizkostenabrechnung der Wohnung; Summe aus erfassten Heizkörpereinheiten und Rohrwärmeeinheiten (zj + zGW,j).
∑ zj,korr | Korrigierte Gesamt-VE | VE | Gesamte Abrechnungseinheiten | Korrigierte Gesamteinheiten (Liegenschaft): Neuer Gesamtnenner zur Verteilung der Verbrauchskosten im Gebäude; Summe aller gemessenen Einheiten zuzüglich der bilanzierten Rohrwärme.
Aj | Wohnfläche Nutzeinheit | m² | Wohnungsfläche | Wohn- bzw. Nutzfläche der Wohnung: Beheizbare Fläche der Nutzeinheit j; dient als gesetzlicher Schlüssel für die Grundkosten und für die Zuweisung der Rohrwärme.
∑ Aj | Gesamtwohnfläche | m² | Gebäudefläche | Gesamtwohnfläche der Liegenschaft: Summe aller Wohn- und Nutzflächen des Gebäudes; bildet die Bezugsbasis für Grundkosten und Rohrwärmeverteilung.
νHW | Nutzungsgrad Raumheizung | – | Kesselwirkungsgrad | Jahresnutzungsgrad Raumheizung: Verhältnis von bereitgestellter Raumheizwärme zu eingesetzter Brennstoffenergie (z. B. 0,80 bei Standardkesseln für Öl/Gas; 1,0 bei Fernwärme).
Hs / Hi | Brennwert-/Heizwertverhältnis | – | Brennwertfaktor | Brennwert-/Heizwertverhältnis: Normativer Umrechnungsfaktor (1,11 bei Erdgas), da Gasrechnungen in Brennwert (Hs) erfolgen, das Bilanzverfahren der VDI 2077 aber auf dem Heizwert (Hi) basiert.
2. Gleichungsverzeichnis (Berechnungsformeln der VDI 2077 Blatt 3.5)
Gleichungs-Nr. | Bezeichnung | Mathematische Formel | Formelzeichen | Erläuterung & Verwendung im Rohrwärme-Rechner
Gleichung (4) | Flächenbezogener Verbrauchswert | v_j = z_j / A_j | v_j | Flächenbezogener Verbrauchswert: Berechnet den spezifischen Verbrauch je Quadratmeter Wohnfläche (v_j = z_j / A_j). Macht das Heizverhalten unterschiedlich großer Wohnungen objektiv vergleichbar.
Gleichung (6) | Mittlerer flächenbezogener Verbrauch | v̄ = (1 / n) · ∑ v_j | v̄ | Mittlerer flächenbezogener Verbrauch: Ermittelt das ungewichtete arithmetische Mittel der spezifischen Verbräuche aller n Wohnungen (v̄ = 1/n · ∑ v_j). Bildet die Basis für die Normierung gem. Gl. (5).
Gleichung (5) | Normierter Verbrauchswert | v̂_j = v_j / v̄ | v̂_j | Normierter Verbrauchswert: Setzt den spezifischen Verbrauch der Wohnung j ins Verhältnis zum Liegenschaftsschnitt (v̂_j = v_j / v̄). Werte < 1,0 zeigen unterdurchschnittlichen Verbrauch an.
Gleichung (2) / (3) | Empirische Standardabweichung | S_v = √[ 1/(n-1) · ∑ (v̂_j - 1)² ] | S_v | Empirische Standardabweichung: Statistisches Maß für die Verbrauchsspreizung. Erreicht S_v ≥ 0,85, liegt eine extrem hohe Spreizung vor, womit Kriterium 3 der VDI 2077 unmittelbar erfüllt ist.
Gleichung (7) | Theoretischer Mehrbelastungsgrad | M_t,j = [ (1-g)·(v̂_j-1)·(1-r_W/0,43) ] / [ g + (1-g)·((v̂_j-1)·(r_W/0,43)+1) ] | M_t,j | Theoretischer Mehrbelastungsgrad: Berechnet die prozentuale Kostenüberlastung der Wohnung ohne Rohrwärmekorrektur im Vergleich zu einer korrigierten Abrechnung. Kriterium 2 fordert max(M_t) ≥ 0,10 (10 % Erheblichkeitsschwelle).
Gleichung (14) / (15) | Brennwert-Korrektur Erdgas | Q_HE = (B · H_s) / 1,11 | Q_HE | Brennwert-Korrektur Erdgas: Rechnet den brennwertbezogenen Rechnungsverbrauch (H_s) durch Division durch 1,11 in den normativen heizwertbezogenen Verbrauch (H_i) um (Q_HE = Q_HE,Hs / 1,11).
Gleichung (16) | Raumheizwärme | Q_HW = Q_HE · ν_HW | Q_HW | Raumheizwärme: Ermittelt die reine, dem Gebäude für Heizzwecke übergebene Nutzwärme durch Bereinigung um die Kesselverluste über den Jahresnutzungsgrad ν_HW (z. B. 0,80 bei Standardkesseln).
Gleichung (20) | Heizerfassungsrate (Berichtigung 2018) | r_W = ∑ z_j / (Q_HW · E_B · f_SK · f_KQ) | r_W | Heizerfassungsrate (Berichtigung 2018): Berechnet den Anteil der tatsächlich über Heizkostenverteiler erfassten Raumwärme (r_W = ∑ z_j / (Q_HW · E_B · f_SK · f_KQ)). Kriterium 1 fordert r_W ≤ 0,34.
Gleichungen (21)–(23) | Rohrwärmeeinheiten Liegenschaft | ∑ z_GW = (0,43 - r_W) · Q_HW · E_B · f_SK · f_KQ | ∑ z_GW | Rohrwärmeeinheiten Liegenschaft: Berechnet die ungemessene Rohrwärme als Differenz zum Zielwert 0,43 und rechnet sie in Zähleinheiten um (∑ z_GW = (0,43 - r_W) · Q_HW · E_B · f_SK · f_KQ).
Gleichung (29) | Flächenproportionale Zuweisung | z_GW,j = ∑ z_GW · (A_j / ∑ A_j) | z_GW,j | Flächenproportionale Zuweisung: Weist die gesamten Rohrwärmeeinheiten des Gebäudes den einzelnen Wohnungen streng proportional zu ihrer Wohnfläche zu (z_GW,j = ∑ z_GW · (A_j / ∑ A_j)).
Gleichung (C2) / (C7) | Referenzsystem-Faktor | f_KQ = (50 / 60)^1,3 ≈ 0,789 | f_KQ | Referenzsystem-Faktor: Gleicht die geringere Zählgeschwindigkeit aus, wenn Heizkörper nach moderner DIN EN 442 (Q50: 75/65 °C) statt nach alter DIN EN 834 (Q60: 90/70 °C) bewertet werden.
Gleichung (C4) / (C6) | Skalenfaktor Anzeigeskalierung | f_SK = K_Q,prog | f_SK | Skalenfaktor: Gleicht herstellerseitige Programmierungen der Geräteanzeige aus (z. B. f_SK = 10 bei Einheitsskalen zur Streckung kleiner Werte; 1,0 bei Produktskalen), um die Energiebilanz zu neutralisieren. Jeder Wert frei eintragbar.

## VDI-Referenzbeispiel 1
Feststellung der Rohrwärmeabgabe nach VDI 2077 Blatt 3.5 (Ausgabe 2018-05 inkl. Berichtigung Juli 2018)
Bilanzverfahren zur verursachungsgerechten Heizkostenabrechnung bei ungedämmten Rohrleitungen (§ 7 Abs. 1 S. 3 HeizkostenV)
✎ EINGABEFELDER (hellblau hinterlegt): Hier Abrechnungsdaten eintragen. ¦ 🔒 BERECHNETE FELDER (weiß): Automatische Berechnung. ¦ 💬 HINWEISE: Rote Dreiecke an den Zellen bieten detaillierte Praxiserklärungen.
1. Stammdaten Liegenschaft & Kosten |  |  | 2. Berechnung Raumheizwärme Q_HW (nach VDI 2077 Blatt 3.5, § 5.2)
Gesamt-Heizkosten der Liegenschaft (ohne Warmwasser) [€]: | 12000 |  | Brennstoffart / Energieträger: |  |  | Heizöl
Grundkostenanteil (nach HeizkostenV, 30 % bis 50 %): | 30 |  | Eigener Heizkessel im Gebäude vorhanden?: |  |  | Ja
Verbrauchskostenanteil (nach HeizkostenV, 50 % bis 70 %): | 70 |  | Gesamte gelieferte Brennstoffmenge / Endenergie [kWh]: |  |  | 192000
Grundkosten der Heizung [€]: | 3600 |  | Wärmemenge Trinkwassererwärmung (QTW) [kWh]: |  |  | 38400
Verbrauchskosten der Heizung [€]: | 8400 |  | Netto-Wärmemenge (Gesamt abzgl. Warmwasser) [kWh]: |  |  | 153600
Gesamtwohnfläche der Liegenschaft (∑ Aj) [m²]: | 960 |  | Brennwert-Korrekturfaktor (Hs / Hi, Erdgas = 1,11): |  |  | 1
Verbrauchseinheiten Liegenschaft gesamt (∑ zj) [VE]: | 24576.1 |  | Nutzungsgrad Wärmeerzeuger (νHW gem. Anhang B): |  |  | 0.8
Anzahl belegter Nutzeinheiten (Wohnungen): | 12 |  | Rechnerische Raumheizwärme aus Hilfsberechnung [kWh]: |  |  | 122880
|  |  | ODER Direkteingabe Raumheizwärme QHW [kWh]: |  |  |  | (Überschreibt Hilfsberechnung bei Eintrag)
|  |  | Maßgebliche Raumheizwärme QHW für die Bilanzierung [kWh]: |  |  | 122880 | (Automatisch aus F14 bzw. F13)
3. Korrekturfaktoren nach VDI 2077 Blatt 3.5 (Anhang A & C)
Basisempfindlichkeit elektronischer HKV (EB) [VE/kWh]: | 1
Skalenfaktor des Bewertungssystems (fSK): | 1
Referenzsystem-Faktor (fKQ): | 1
Wirksamer Bewertungssystem-Faktor (fSK × fKQ): | 1
4. Prüfergebnis & Kriterien-Dashboard nach VDI 2077 Blatt 3.5
✔ ERGEBNIS: Die Rohrwärmekorrektur darf durchgeführt werden. Begründung: Der Verbrauchswärmeanteil unterschreitet die Eingriffsgrenze (r_W ≤ 0,34) und die maximale Kostenverzerrung überschreitet die Erheblichkeitsschwelle von 10 % (max(M_t) ≥ 0,10). Zudem liegt eine ausgeprägte Verbrauchsstreuung vor (S_v ≥ 0,85).
Kriterium nach VDI 2077 Blatt 3.5 | Symbol | VDI-Grenzwert / Kriterium | Ermittelter Ist-Wert | Bedeutung für die Liegenschaft / Erläuterung |  |  | Status
1. Heizerfassungsrate (Verbrauchswärmeanteil) | rW | ≤ 0,34 | 0.2 | Hoher Rohrwärmeanteil: Mindestens 20 % der Heizwärme entweichen ungemessen über freiliegende Rohre. |  |  | ✔ ERFÜLLT
2. Maximaler theoretischer Mehrbelastungsgrad | max(Mt) | ≥ 10,0 % (0,10) | 62.56% | Wesentliche Ungerechtigkeit: Mindestens ein Mieter wird ohne Korrektur um über 10 % zu hoch belastet. |  |  | ✔ ERFÜLLT
3. Standardabweichung der normierten Verbrauchswerte | Sv | ≥ 0,85 | 1.3808 | Starke Verbrauchsspreizung: Extrem unterschiedliches Heizverhalten verstärkt die Kostenverzerrung. |  |  | ✔ ERFÜLLT
4. Median der normierten Verbrauchswerte | v̂med | ≤ 0,90 | 0.48979 | Viele Niedrigverbraucher: Mehrheit der Wohnungen heizt passiv über freiliegende Rohrstränge mit. |  |  | ✔ ERFÜLLT
5. Maximum der normierten Verbrauchswerte | v̂max | ≥ 3,00 | 4.6647 | Extreme Spitzenverbraucher: Einzelne Wohnungen zahlen ohne Korrektur massiv für Nachbarn mit. |  |  | ✔ ERFÜLLT
Zu korrigierende Rohrwärmeeinheiten Liegenschaft (∑ zGW) [VE]: | 28262.3 |  | Korrigierte Gesamt-VE Liegenschaft (∑ zj,korr) [VE]: |  | 52838.4
5. Abrechnung der einzelnen Nutzeinheiten (Wohnungen 1 bis 25)
Wohnung / Nutzeinheit Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Summe / Kontrolle
Bezeichnung / Mietername (optional) | WE 01 | WE 02 | WE 03 | WE 04 | WE 05 | WE 06 | WE 07 | WE 08 | WE 09 | WE 10 | WE 11 | WE 12 | [13 empty] | Gebäude gesamt
Wohnfläche (Aj) [m²]: | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 80 | 100 | [13 empty] | 960
Erfasste Verbrauchseinheiten (zj) [VE]: | 82 | 1967.4 | 6230.1 | 327.9 | 1639.5 | 8197.5 | 295.1 | 819.7 | 131.2 | 1442.8 | 2951.1 | 491.8 | [13 empty] | 24576.1
Flächenbezogener Verbrauchswert (vj = zj / Aj) [VE/m²]: | 1.025 | 32.79 | 77.8762 | 3.279 | 20.4937 | 136.625 | 3.6888 | 8.197 | 1.64 | 24.0467 | 36.8888 | 4.918 | [13 empty] | 25.6001
Normierter Verbrauchswert (v̂j = vj / v̄): | 0.034996 | 1.1195 | 2.6589 | 0.11195 | 0.69971 | 4.6647 | 0.12594 | 0.27987 | 0.055994 | 0.82101 | 1.2595 | 0.16791
Grundkosten Heizung (anteilig Wohnfläche) [€]: | 300 | 225 | 300 | 375 | 300 | 225 | 300 | 375 | 300 | 225 | 300 | 375 | [13 empty] | 3600
Verbrauchskosten OHNE Rohrwärmekorrektur [€]: | 28.0272 | 672.4484 | 2129.42 | 112.0747 | 560.3737 | 2801.8685 | 100.8638 | 280.1698 | 44.8436 | 493.1425 | 1008.6727 | 168.095 | [13 empty] | 8400
Gesamte Heizkosten OHNE Rohrwärmekorrektur [€]: | 328.0272 | 897.4484 | 2429.42 | 487.0747 | 860.3737 | 3026.8685 | 400.8638 | 655.1698 | 344.8436 | 718.1425 | 1308.6727 | 543.095 | [13 empty] | 12000
Zugewiesene Rohrwärmeeinheiten (zGW,j) [VE]: | 2355.1917 | 1766.3938 | 2355.1917 | 2943.9896 | 2355.1917 | 1766.3938 | 2355.1917 | 2943.9896 | 2355.1917 | 1766.3938 | 2355.1917 | 2943.9896 | [13 empty] | 28262.3
Korrigierte Verbrauchseinheiten (zj,korr) [VE]: | 2437.1917 | 3733.7938 | 8585.2917 | 3271.8896 | 3994.6917 | 9963.8937 | 2650.2917 | 3763.6896 | 2486.3917 | 3209.1938 | 5306.2917 | 3435.7896 | [13 empty] | 52838.4
Verbrauchskosten MIT Rohrwärmekorrektur [€]: | 387.4533 | 593.5809 | 1364.8492 | 520.1496 | 635.0573 | 1584.0129 | 421.3309 | 598.3336 | 395.2748 | 510.1825 | 843.5693 | 546.2056 | [13 empty] | 8400
Gesamte Heizkosten MIT Rohrwärmekorrektur [€]: | 687.4533 | 818.5809 | 1664.8492 | 895.1496 | 935.0573 | 1809.0129 | 721.3309 | 973.3336 | 695.2748 | 735.1825 | 1143.5693 | 921.2056 | [13 empty] | 12000
Theoretischer Mehrbelastungsgrad (Mt,j) [%]: | -52.68% | 4.308% | 40.33% | -46.77% | -12.46% | 62.56% | -45.74% | -35.22% | -51.03% | -7.116% | 8.958% | -42.73% | [13 empty] | Kontrolle: 0,00 €
Kostenänderung durch Korrektur (Entlastung / Mehrkosten) [€]: | 359.426 | -78.8675 | -764.5708 | 408.0749 | 74.6836 | -1217.8556 | 320.467 | 318.1639 | 350.4313 | 17.04 | -165.1034 | 378.1106 | [13 empty] | -1.7053e-12
Note on B18: Basisempfindlichkeit EB nach VDI 2077 Blatt 3.5 (Abschnitt 3.1 & Anhang A): Gibt an, wie viele Verbrauchseinheiten (VE) das Erfassungsgerät je Kilowattstunde (kWh) abgegebener Nutzwärme unter VDI-Referenzbedingungen zählt. • Wichtiger Hinweis: Eigenständige Normgröße der VDI 2077 Blatt 3.5 (in DIN EN 834 nicht definiert!). • Standardwert: 1,000 VE/kWh (früher 1,003 VE/kWh). • Herstellerspezifisch: Variiert nach Fabrikat (siehe Tabellenblatt 'Basisempfindlichkeiten' / Tabelle A1, z. B. Techem 1,100; BFW 2,030; Qundis 1,076; Ista 0,950).
Note on B19: Skalenfaktor f_SK nach VDI 2077 Blatt 3.5, Anhang C: Berücksichtigt die herstellerseitige Programmierung der Anzeige bei Heizkostenverteilern. Hier kann jeder gerätespezifische Wert frei eingetragen werden: • Produktskala (f_SK = 1,000 - Standard): Die Heizkörperleistung ist im Gerät fest programmiert; das Display zeigt direkt bewertete Verbrauchseinheiten an. • Einheitsskala (häufig f_SK = 10,000 gem. Gl. C4 / K_Q,prog = 10): Alle Geräte sind einheitlich programmiert. Die Verzehnfachung der Anzeigeauflösung wird gewählt, um kleine Verbrauchswerte im Display besser ablesbar zu machen. Für die energetische Bilanzierung nach VDI 2077 wird dieser Wert neutralisiert. • Individuelle Skalierung: Jeder herstellerspezifische Faktor kann nach Datenblatt eingetragen werden.
Note on B20: Referenzsystem-Faktor f_KQ nach VDI 2077 Blatt 3.5, Anhang C: Gleicht Unterschiede in den Auslegungstemperaturen von Heizkörpern aus: • Referenzsystem Q60 (f_KQ = 1,000 - Standard): Frühere Normauslegung bei 90/70/20 °C (Übertemperatur 60 K nach DIN EN 834). • Referenzsystem Q50 (f_KQ = 0,789): Moderne Auslegung bei 75/65/20 °C (Übertemperatur 50 K nach DIN EN 442). Hier zählen die Geräte langsamer. Der Faktor f_KQ = (50/60)^1,3 ≈ 0,789 gleicht diesen Zählminderstand in der Bilanz aus.
Note on B21: Wirksamer Bewertungssystem-Faktor (f_SK × f_KQ): Produkt beider Faktoren für die VDI-Bilanzgleichungen (Gl. 20–23). Fasst alle Skalierungs- und Temperaturauslegungen für die Bilanzierung der Liegenschaft zusammen.